## 废水、废气排放
附件
大鹏新区2023年4月份重点排污单位监督性监测结果公示表
序号 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 监测点 | 监测日期 | 报告日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 排放标准限值 | 单位 | 是否超标
1 | 深圳市深水水头污水处理有限公司葵涌水质净化厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 五日生化需氧量 | 2.4 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.1 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 20 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮（以N计） | 2.64 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.086 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 否
[7 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 0 | mg/L | 否
[7 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铅 | 0.00012 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 深圳市深水水头污水处理有限公司水头水质净化厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2023/4/3 | 2023/4/11 | 水温 | 23.4 | / | ℃ | 否
[7 empty] | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 18 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.1 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.12 | 1.0 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 1.0 | mg/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮 | 4.58 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 0.223 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 490 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 否
[7 empty] | 甲基汞 | 0.00001L | / | mg/L | 否
[7 empty] | 镉 | 0.00005L | 0.01 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 铅 | 0.00009L | 0.1 | mg/L | 否
3 | 深圳市深水福永水质净化有限公司东涌水质净化厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水处理设施末级排放口 | 2023/4/11 | 2023/4/19 | 水温 | 23.4 | / | ℃ | 否
[7 empty] | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 20 | 30 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.2 | 6 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 8 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.17 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06（L） | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05（L） | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮 | 5.07 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 0.22 | 1.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷 | 0.09 | 0.3 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 否
[7 empty] | 甲基汞 | 0.00001L | / | mg/L | 否
[7 empty] | 镉 | 0.00005L | 0.01 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 铅 | 0.00009L | 0.1 | mg/L | 否
4 | 大通电路板（深圳）有限公司 | 水环境 | 电子电路制造 | 含镍废水排放口（DW001) | 2023-04-13 | 2023-04-25 | 总镍 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
|  |  |  | 综合废水排放口(DW002) | 2023-04-13 | 2023-04-25 | 氨氮（NH3-N） | 0.498 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 总氰化物 | 0.003 | 0.2 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮（以N计） | 1.54 | 20 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.041 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 30.1 | 80 | mg/L | 否
5 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 水环境、土壤环境、环境风险 | 电子电路制造 | 废水总排放口 | 2023/4/13 | 2023/4/25 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 12.1 | 80 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮 | 9.03 | 20 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 0.394 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总锌 | 0.05L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氰化物 | 0.001L | 0.2 | mg/L | 否
[7 empty] | 磷酸盐（以P计） | 0.072 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 2 | mg/L | 否
[7 empty] | 氟化物（以F-计） | 0.12 | 10 | mg/L | 否
|  |  |  | 一类镍排放口 | 2023/4/13 | 2023/4/25 | 总镍 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
6 | 深圳市深水水头污水处理有限公司（上洞水质净化站） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 五日生化需氧量 | 5.2 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮（以N计） | 6.44 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 4.5 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.12 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 20 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 否
[7 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 0 | mg/L | 否
[7 empty] | 总镉 | 0.05L | 0.01 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铅 | 0.00009L | 0.1 | mg/L | 否
7 | 深圳市深水水头污水处理有限公司（溪涌水质净化站） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2023-04-14 | 2023-04-22 | 五日生化需氧量 | 5.4 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮（以N计） | 7.52 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.16 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.17 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 20 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 否
[7 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 0 | mg/L | 否
[7 empty] | 总镉 | 0.05L | 0.01 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铅 | 0.00009L | 0.1 | mg/L | 否
8 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 土壤环境 | 锂离子电池制造 | 处理设施末级排放口 | 2023/4/24 | 2023/5/8 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 4.3 | 90 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 0.025L | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 磷酸盐（以P计） | 0.055 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | 10 | mg/L | 否
备注：检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。