## Sheet1
龙岗区重点排污单位2023年9月份监督性监测数据汇总表
序号 | 污染源名称 | 所在地 | 所属所 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 监测项目浓度 | 单位 | 排放标准限值 | 结论 | 备注
1 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道中心村江子背自然村登喜路6号 | 坪地管理所 | 综合废水排放口DW001 | 2023-09-06 21:11 | 氨氮（NH3-N） | 0.838 | mg/L | 15 | 达标
2 | 深圳市普利泰金属制品有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联朱古石路86号 | 龙岗管理所 | 总排放口DW012 | 2023-09-07 15:07 | 化学需氧量 | 27.9 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.668 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标
2 | [5 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.5 | 达标
3 | [5 empty] | 总氰化物 | 0.005 | mg/L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.12 | mg/L | 1 | 达标
3 | 天德永生电镀(深圳)有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区东雅路52号 | 坪地管理所 | 综合废水排放口DW003 | 2023-09-12 11:01 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 7.6 | mg/L | 50 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.025L | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 0.84 | mg/L | 15 | 达标
4 | [5 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.05L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标
5 | [5 empty] | 氟化物 | 0.19 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 锌 | 0.02L | mg/L | 1 | 达标
4 | 深圳大学附属华南医院 | 深圳市龙岗区平湖街道福新路1号 | 平湖管理所 | 污水总排放口DW001 | 2023-09-13 14:46 | 悬浮物 | 15 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 80.8 | mg/L | 250 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | <20 | MPN/L | 5000 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.38 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总氰化物 | 0.018 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 20 | 达标
5 | 深圳友兴五金有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区恒昌路8号 | 龙岗管理所 | 总排口DW003 | 2023-09-13 14:40 | 化学需氧量 | 58.9 | mg/L | 80 | 达标
6 | 深圳市史丹福实业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道大康莲安兴路18号 | 园山管理所 | 废水总排口DW001 | 2023-09-14 11:20 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 50 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 17.5 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.498 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 10.8 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.11 | mg/L | 0.5 | 达标
7 | 宾士来五金制品(深圳)有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区新布路22号 | 宝龙管理所 | 含镍废水排放口DW001 | 2023-09-20 10:31 | 镍 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
8 |  | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区新布路22号 | 宝龙管理所 | 含铬废水总排口DW002 | 2023-09-20 10:25 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.5 | 达标
10 |  | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区新布路22号 | 宝龙管理所 | 综合废水排放口DW003 | 2023-09-20 10:43 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
7 | [5 empty] | 化学需氧量 | 17.8 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 2.8 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 4.01 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.02 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 2 | 达标
8 | [5 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 锌 | 0.02L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氟化物（以F-计） | 0.22 | mg/L | 10 | 达标
8 | 深圳市兴明珠五金塑胶有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔锦绣工业区东雅路56号 | 坪地管理所 | 含铬废水排放口DW002 | 2023-09-27 10:22 | 总铬 | 0.18 | mg/L | 0.5 | 达标
9 | 深圳市鑫广胜五金制品有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生村龙山工业区2路2号 | 龙岗管理所 | 综合废水排放口DW003 | 2023-09-05 10:35 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 43.8 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 6.09 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.2 | mg/L | 0.5 | 达标
9 | [5 empty] | 石油类 | 0.28 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总氰化物 | 0.015 | mg/L | 0.2 | 达标