## 废水、废气排放
大鹏新区2023年10月份重点排污单位监督性监测结果公示表
序号 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 监测点 | 监测日期 | 报告领取日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 排放标准限值 | 单位 | 是否超标
1 | 深圳市深水水头污水处理有限公司水头水质净化厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2023-10-12 | 2023-11-08 | 水温 | 28 | / | ℃ | 否
[7 empty] | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 9 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 3 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1.0 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 1.0 | mg/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮 | 4.19 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 0.144 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20 | 1000 | MPN/L | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.04L | 1 | μg/L | 否
[7 empty] | 甲基汞 | 0.010L | / | μg/L | 否
[7 empty] | 镉 | 0.05L | 10 | μg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 砷 | 0.3L | 100 | μg/L | 否
[7 empty] | 铅 | 0.09L | 100 | μg/L | 否
2 | 深圳市深水水头污水处理有限公司葵涌水质净化厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 五日生化需氧量 | 4.1 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮（以N计） | 1.03 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.105 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.14 | 1 | ug/L | 否
[7 empty] | 烷基汞 | 0.03L | 0 | ug/L | 否
[7 empty] | 总镉 | 0.05L | 10 | ug/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 总砷 | 0.3L | 100 | ug/L | 否
[7 empty] | 总铅 | 0.1 | 100 | ug/L | 否
3 | 深圳市深水水头污水处理有限公司（上洞水质净化站） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2023-10-26 | 2023-11-20 | 五日生化需氧量 | 4.3 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | pH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮（以N计） | 3.28 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.298 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.04L | 1 | ug/L | 否
[7 empty] | 烷基汞 | 0.03L | 0 | ug/L | 否
[7 empty] | 总镉 | 0.05L | 10 | ug/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 总砷 | 0.3L | 100 | ug/L | 否
[7 empty] | 总铅 | 0.09L | 100 | ug/L | 否
4 | 深圳市深水水头污水处理有限公司（溪涌水质净化站） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2023-10-26 | 2023-11-20 | 五日生化需氧量 | 4.1 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | pH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 700 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮（以N计） | 5.09 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.097 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.08 | 1 | ug/L | 否
[7 empty] | 烷基汞 | 0.03L | 0 | ug/L | 否
[7 empty] | 总镉 | 0.05L | 10 | ug/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 总砷 | 0.3L | 100 | ug/L | 否
[7 empty] | 总铅 | 0.09L | 100 | ug/L | 否
5 | 深圳市深水福永水质净化有限公司东涌水质净化厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水处理设施末级排放口 | 10月31日 | 11月20日 | pH值 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 16 | 30 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.6 | 6 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 5 | 8 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.19 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.15 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮 | 5.78 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 0.072 | 1.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷 | 0.07 | 0.3 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.04L | 1 | μg/L | 否
[7 empty] | 甲基汞 | 0.010L | / | μg/L | 否
[7 empty] | 镉 | 0.05L | 10 | μg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 砷 | 0.3L | 100 | μg/L | 否
[7 empty] | 铅 | 0.09L | 100 | μg/L | 否
备注：检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。