## 废水、废气排放
大鹏新区2024年9-10月份重点排污单位监督性监测结果公示表
序号 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 监测点 | 监测日期 | 报告领取日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 排放标准限值 | 单位 | 是否超标
1 | 中海油深圳电力有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 8#发电机组烟囱（DA002） | 2024-9-25 | 2024-11-8 | 氮氧化物 | 13 | 50 | mg/m3 | 否
[7 empty] | 二氧化硫 | ND | 35 | mg/m3 | 否
[7 empty] | 颗粒物 | 1.1 | 5 | mg/m3 | 否
[7 empty] | 烟气黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 否
2 | 深圳市东部电力有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 2#发电机组烟囱（DA002） | 2024-9-25 | 2024-11-8 | 氮氧化物 | 13 | 50 | mg/m3 | 否
[7 empty] | 二氧化硫 | ND | 35 | mg/m3 | 否
[7 empty] | 烟尘 | 1.4 | 5 | mg/m3 | 否
[7 empty] | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 否
3 | 深圳市正欣精酿啤酒有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 生产废水排放口 | 2024/10/18 | 2024/11/8 | 化学需氧量 | 85.4 | 5000 | mg/L | 否
[7 empty] | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 30 | 400 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 25.5 | 5000 | mg/L | 否
4 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心（大林坑垃圾填埋场渗滤液处理站） | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 处理设施末级排放口 | 2024/10/22 | 2024/11/8 | 悬浮物 | 4L | 30 | mg/L | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 4.7 | 100 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 2.84 | 25 | mg/L | 否
[7 empty] | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 总氮 | 5.52 | 40 | mg/L | 否
5 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 （大鹏水头垃圾填埋场） | 土壤污染 | 环境卫生管理 | 废水处理设施末级排放口 | 2024-10-24 | 2024-11-8 | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 氨氮 | 5.25 | 25 | mg/L | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 42 | 100 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 4（L) | 30 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮 | 9.82 | 40 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5（L) | 30 | mg/L | 否
6 | 深圳市深水水头污水处理有限公司葵涌水质净化厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2024-10-09 | 2024-11-22 | 五日生化需氧量 | 1.8 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 8 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.17 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.4 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮（以N计） | 3.71 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.192 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.2 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.04L | 1 | ug/L | 否
[7 empty] | 烷基汞 | 0.03L | 0 | ug/L | 否
[7 empty] | 总镉 | 0.05L | 10 | ug/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 总砷 | 2.3 | 100 | ug/L | 否
[7 empty] | 总铅 | 0.09L | 100 | ug/L | 否
7 | 深圳市深水水头污水处理有限公司水头水质净化厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 处理设施末级排放口 | 2024/10/9 | 2024/11/25 | pH值 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 9 | 50 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2.6 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 4 | 10 | mg/L | 否
[7 empty] | 动植物油 | 0.17 | 1.0 | mg/L | 否
[7 empty] | 石油类 | 0.36 | 1.0 | mg/L | 否
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总氮 | 3.16 | 15 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 0.228 | 5 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 否
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 1000 | 个/L | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.04L | 1 | μg/L | 否
[7 empty] | 甲基汞 | 0.010L | / | μg/L | 否
[7 empty] | 镉 | 0.05L | 10 | μg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 砷 | 0.6 | 100 | μg/L | 否
[7 empty] | 铅 | 0.09L | 100 | μg/L | 否
备注：检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。