## Sheet1
坪山区环境监管重点单位2025年第一批监督性监测结果公示表
序号 | 污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 监测项目浓度 | 排放标准限值 | 单位 | 结论 | 排放筒高度（m）
1 | 深圳市深水龙岗污水处理有限公司（龙田水质净化厂） | 深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 | 总排放口DW001 | 2025.1.7 | pH值 | 6.8 | 6~9 | 无量纲 | 达标 | /
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5 | 6 | mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.332 | 1.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮（以N计） | 3.99 | 15 | mg/L | 达标
[5 empty] | 砷 | 0.3（L） | 100 | μg/L | 达标
[5 empty] | 六价铬 | 0.004（L） | 0.05 | mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06（L） | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.225 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1000个/L | MPN/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 11.5 | 30 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.13 | 0.3 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总汞 | 0.38 | 1 | μg/L | 达标
[5 empty] | 总铬 | 0.004（L） | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4（L） | 10 | mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标
[5 empty] | 动植物油 | 0.06（L） | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 甲基汞 | 0.02（L） | 0 | ng/L | 达标
[5 empty] | 乙基汞 | 0.02（L） | 0 | ng/L | 达标
[5 empty] | 铅 | 0.07（L） | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 镉 | 0.005（L） | 0.01 | mg/L | 达标
2 | 深圳市深水龙岗污水处理有限公司（上洋水质净化厂） | 坪山区石井街道田心社区环境园路 | 总排放口DW001 | 2025.01.07 | 化学需氧量 | 6.11 | 40 | mg/L | 达标 | /
[5 empty] | 氨氮 | 0.302 | 2 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.19 | 0.4 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 7.08 | 15 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | mg/L | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1000个/L | MPN/L | 达标
[5 empty] | pH值 | 6.8 | 6~9 | 无量纲 | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | 10 | mg/L | 达标
[5 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 一 | mg/L | 达标
[5 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标
[5 empty] | 总汞 | 0.91 | 1 | μg/L | 达标
[5 empty] | 甲基汞 | 0.02L | 0 | ng/L | 达标
[5 empty] | 乙基汞 | 0.02L | 0 | ng/L | 达标
[5 empty] | 镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标
[5 empty] | 砷 | 0.3L | 100 | μg/L | 达标
[5 empty] | 铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 铜 | 0.05L | 一 | mg/L | 达标
[5 empty] | 镍 | 0.05L | 一 | mg/L | 达标
[5 empty] | 氰化物 | 0.002 | 一 | mg/L | 达标
[5 empty] | 氟化物 | 0.52 | 一 | mg/L | 达标
3 | 深圳市坪山区城市管理和综合执法局 | 深圳市坪山区石井街道上洋村鸭湖垃圾填埋场 | 渗滤液处理站废水排放口DW001 | 2025.01.07 | 化学需氧量 | 2.64 | 100 | mg/L | 达标 | /
[5 empty] | 氨氮 | 0.026 | 20 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 4.06 | 30 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | mg/L | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 80 | 10000个/L | MPN/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | 30 | mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 达标
[5 empty] | 总汞 | 0.8 | 1 | μg/L | 达标
[5 empty] | 镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标
[5 empty] | 砷 | 0.3L | 100 | μg/L | 达标
[5 empty] | 铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 达标
4 | 超卓五金制品（深圳）有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道第三工业区宜卓路1号 | 总排放口DW004 | 2025.1.8 | 总氰化物 | 0.004 | 0.2 | mg/L | 达标 | /
[5 empty] | pH值 | 7.2 | 6~9 | 无量纲 | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 2 | 15 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.02 | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 7.37 | 20 | mg/L | 达标
[5 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 六价铬 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 2 | mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 43.4 | 80 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总铬 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 银 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 23 | 30 | mg/L | 达标
5 | 深圳市合威实业有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙村新横狮岭路 | 废水总排放口DW002 | 2025.1.8 | 总氰化物 | 0.009 | 0.2 | mg/L | 达标 | /
[5 empty] | pH值 | 7.3 | 6~9 | 无量纲 | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.841 | 15 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.02 | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 6.09 | 20 | mg/L | 达标
[5 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 锌 | 0.05L | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 氟化物 | 0.92 | 10 | mg/L | 达标
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 2 | mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 2.3L | 80 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总铬 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | mg/L | 达标
6 | 深圳市杨江五金电子有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区牛昇路8号 | 综合废水排放口DW004 | 2025.1.8 | 总氰化物 | 0.005 | 0.2 | mg/L | 达标 | /
[5 empty] | pH值 | 7.6 | 6~9 | 无量纲 | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.429 | 15 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.05 | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 2.75 | 20 | mg/L | 达标
[5 empty] | 铜 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 锌 | 0.06 | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 2 | mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 45.7 | 80 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总铬 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 11 | 30 | mg/L | 达标
7 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区新村工业区 | 综合废水排放口DW001 | 2025.1.8 | 总氰化物 | 0.002 | 0.2 | mg/L | 达标 | /
[5 empty] | pH值 | 7.8 | 6~9 | 无量纲 | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 1.14 | 10 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.03 | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 1.96 | 20 | mg/L | 达标
[5 empty] | 铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 2 | mg/L | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.265 | 5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 7.11 | 80 | mg/L | 达标
[5 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | mg/L | 达标
8 | 港华鸿记科技（深圳）有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道第二工业区12号 | 综合废水排放口DW001 | 2025.1.8 | 总氰化物 | 0.009 | 0.2 | mg/L | 达标 | /
[5 empty] | pH值 | 7.6 | 6~9 | 无量纲 | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 1.61 | 15 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.03 | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 9.35 | 20 | mg/L | 达标
[5 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 锌 | 0.05L | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 氟化物 | 1.12 | 10 | mg/L | 达标
[5 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 2 | mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 21.8 | 80 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总铬 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 银 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | mg/L | 达标
9 | 深圳市中络电子有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新新村工业区 | 综合废水排放口DW001 | 2025.1.8 | pH值 | 8.7 | 6~9 | 无量纲 | 达标 | /
[5 empty] | 氨氮 | 3.49 | 10 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 7.81 | 20 | mg/L | 达标
[5 empty] | 铜 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 10.6 | 80 | mg/L | 达标
10 | 深圳市深水龙岗污水处理有限公司（沙田水质净化厂） | 深圳市坪山区坑梓街道沙田村 | 沙田污水处理厂总排放口DW001 | 2025.1.7 | pH值 | 6.8 | 6~9 | 无量纲 | 达标 | /
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5 | 6 | mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.082 | 1.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 10.1 | 15 | mg/L | 达标
[5 empty] | 砷 | 0.3L | 100 | μg/L | 达标
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.128 | 0.5 | mg/L | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1000个/L | MPN/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 2.3L | 30 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.16 | 0.3 | mg/L | 达标
[5 empty] | 总汞 | 0.56 | 1 | μg/L | 达标
[5 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标
[5 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 达标
[5 empty] | 镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 达标
[5 empty] | 铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 达标
|  |  |  | 2025.1.7 | 乙基汞 | 0.02L | 0 | ng/L | 达标
[5 empty] | 甲基汞 | 0.02L | 0 | ng/L | 达标
备注： 1.“L”表示检测结果低于该项目方法检出限，“L”前的数字为该项目方法检出限。 2.“-”表示无要求。